右江民族医学院附属医院总院区电梯维保、中央空调末端设备维修保养、循环水处理工程服务采购BS2023-C3-03001-ZPGJ                          

项目需求

说明：供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

A分标
一、项目要求及技术需求
	序号
	标的名称
	项目要求
	数量

	1
	2024-2025年度总院区电梯维保服务
	一 、项目概况

1、保养依据

按《特种设备安全技术规范》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯日常维护保养规范 》（DB45/681--2010）、特种设备主管部门等相关文件要求进行修理及维护保养。

2、项目基本情况

本次电梯修理及维护保养服务内容为对右江民族医学院附属医院总院区31台电梯进行修理及维护保养，每台电梯的品牌、型号、层站、安装时间和地点具体详见本分标附件1“总院区电梯汇总表”。成交供应商计划对电梯进行保养或维修的，需提前告知采购人，避免影响正常使用；国家、自治区或百色市市场监督管理局对特种设备新出台文件或新要求的，成交供应商需按照新政策要求实施，如电梯云维保等。

▲二、修理及维护保养基本要求

1、根据特种设备安全技术要求及采购单位实际情况，制定于所修理及维护保养电梯的工作要求，以保证所修理及维护保养电梯的安全性能。

2、制定相应的措施和救援预案，每半年至少针对采购单位的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练。

3、设立24小时修理及维护保养值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除；接到电梯困人故障报告后，修理及维护保养人员及时抵达所修理及维护保养电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过30分钟。对电梯发生的故障情况，及时进行详细记录。

4、按电梯修理及维护保养技术规范要求建立每台电梯的修理及维护保养记录，记录内容按相关规范要求进行记录，采购单位安全管理人员签字后归入电梯安全技术档案。若主管监督部门出台新的规范和文件，成交供应商需按照最新要求进行修理及维护保养。

5、安排修理及维护保养人员配合特种设备检验研究院年检电梯。

6、在修理及维护保养过程中发现电梯安全隐患及时告知采购人；发现严重隐患及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。

7、如遇天灾、人祸以及其他不可抗力因素造成的电梯或零部件损坏，成交供应商应根据采购单位的需求予以修理或进行更换，但采购人应向成交供应商另行支付材料费及人工费。

8、采购人要求成交供应商对电梯进行装修、翻新、油漆、安装其他附件或修改控制线路等属于非修理及维护保养服务范围内的项目，成交供应商在能力许可的情况下应尽量予以满足，但采购人应向成交供应商另行支付材料费及人工费。

9、电梯修理及维护保养项目分为半月、季度、半年、年度等四类，各类维保基本项目（内容）和要求分别见本分标附件2“病床电梯、乘客电梯、货载电梯日常维护保养项目（内容）和要求”。

▲三、工作范围

1、右江民族医学院附属医院2024-2025年度总院区电梯维保服务项目（内容）和要求具体详见附件2“病床电梯、乘客电梯、货载电梯日常维护保养项目（内容）和要求”。采购人不组织现场考察，供应商可自行到采购单位进行现场考察，了解电梯运行现状，成交后不能以电梯运行现状为理由拒签合同或增加修理及维护保养金额。

2、依据国家市场监督管理总局2019年1月28日下发的“市场监管总局关于调整《电梯施工类别划分表》的通知”国市监特设函【2019】64号文中明确电梯施工类别划分表，为保证电梯符合相应安全技术规范以及标准的要求，电梯修理及维护保养内容包括但不限于对电梯进行的清洁、润滑、检查、调整以及更换易损件、更换同规格、同型号的门锁装置、控制柜的控制主板或调速装置、更换同规格的缓冲器、梯级、踏板、扶手带、修理或更换围裙板。本项目包括采购人电梯移交时整套所有部件的修理及维护。

3、本次电梯修理及维护保养服务数量为31台，具体详见本分标附件1“总院区电梯汇总表”。

▲四、其他要求

1、电梯因部件损坏需要大修，电梯修理及维护保养单位须在10个工作日内修复、中修5个工作日内修复、小修当天修复、一般故障四小时内修复，否则，每逾期一日，采购单位有权利按相应电梯当月保养费的1%收取违约金。

2、除电梯大、中修及不可抗力因素的任何情况下的电梯故障外，导致不能正常使用电梯，影响电梯采购单位相关重要会议活动，造成不良影响的，每发生一次，成交供应商无条件向采购单位赔偿1000元，采购单位从修理及维护保养费中扣出，不足另补。采购单位遇到特别重大活动，成交供应商派修理及维护保养人员到现场配合值班。

3、如果有任何一方在合同期满前单方面解除合同，则应向另一方支付合同总金额的20%作为违约金。

4、成交供应商不能按相关技术规范要求规定的内容提供服务，或连续两个月以上时间未进行修理及维护保养，采购单位有权终止合同并要求维保单位赔偿合同款的5%作为违约金。

5、在修理及维护保养过程中拆下的废旧设备、材料及其他物品，均由成交供应商处理，成交供应商不得擅自更换设备和设备上的重要零部件，如确须更换，需出具书面报告，经采购人同意后方可更换；成交供应商保证所更换的零部件质量不低于原厂配件标准参数；若属采购人需要的旧件和设备，采购人应在拆卸前以书面形式通知成交供应商，拆卸后应及时运走。

6、修理及维护保养人员需经过严格培训，并持有主管部门颁发的上岗操作证书，修理及维护保养人员必须严格遵守操作规程，严禁违章操作，值守人员需遵守医院相关规章制度，同时接受采购人的监督和检查，若有违反纪律或不称职行为者，采购人有权向成交供应商要求换人，并视具体情况做出处理决定。

7、在电梯维护保养过程中，如属维护保养不到位或是维保人员疏忽、大意或不按相关规范要求操作造成的电梯设备损坏的由成交供应商负全部责任，成交供应商对维保期间安排的工作人员负全部安全责任。
	1项

	二、涉及项目的其他要求

	所属行业：其他未列明行业

	为落实政府采购政策需满足的要求
	具体见竞争性磋商文件。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等
	见本表“功能目标要求、技术指标”。

	三、商务最低要求表

	报价说明
	1、供应商的竞标报价不得高于采购预算；

2、采购预算268600.00元；

3、本项目按2个年度的服务总费用进行报价，采用全包方式，即合同金额包括：

（1）修理及维护保养所产生的材料、人工等所有费用，包括电梯例行保养费、协助电梯问题召修、采购人移交电梯时整套所有部件的修理及维护费、年检费、年检不合格处罚费及整改等所有相关的费用均由修理及维护保养单位全部承担；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）；

（4）所有的不定因素的风险等（不可抗拒力除外，如地震、洪灾等）。

	验收标准
	1、符合合同要求及国家相关标准；

2、服务内容符合或优于合同要求；

3、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，成交人报价时应考虑相关费用；

4、成交供应商在服务成果验收时由采购单位对照竞争性磋商文件的服务参数全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合竞争性磋商文件的服务需求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利；

5、采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有最新的按最新的执行。

	服务期限及地点
	1、服务期：自双方签定合同起2年。

2、交付地点：广西百色市采购人指定地点。

3、合同任何一方欲终止合同，应在本合同期满前一个月内以书面通知变更或终止。则本合同到期后次日起自动延续，但最长不超过2个月。

	付款条件
	合同签订生效后15个工作日内，采购人支付成交供应商合同款总额的25%；合同签订生效后一年内，采购人支付成交供应商合同款总额的25%；合同签订生效后一年半内，采购人支付成交供应商合同款总额的25%；服务期满后，成交供应商按照合同约定事项完成电梯修理及维护保养服务，经验收合格后，采购人收到完整的请款材料（请款申请书、发票等）后于15个工作日内支付剩余合同款（每次付款前把发票给采购人）。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	违约责任
	成交供应商未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，成交供应商应根据磋商文件约定，向采购人支付违约金并赔偿采购人因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

	四、供应商的资信要求表

	政策性加分条件
	符合要求加分，详见评标办法及评分标准

	质量管理、企业信用要求
	符合要求加分，详见评标办法及评分标准

	能力或业绩

要  求
	符合要求加分，详见评标办法及评分标准

	五、其他要求

	其他要求
	1、采购人不组织现场考察，供应商可自行到采购单位进行现场考察，交通工具、费用由各供应商自行负责。

2、联系人：冉老师，电话：0776-2831452；

3、现场考察携带的资料：委托代理人须持单位介绍信原件及个人有效身份证原件前往，并到场登记，未按要求提供证明的不予接待。

	
	1、维护保养服务费包括每年购买电梯公众责任险的费用。

2、维护保养服务费用不包括电梯安全年度检验检测所发生的费用。

3、维护保养服务费不包括更换零配件费用。维护保养服务费不包括整修曳引机、控制柜，裁短、更换钢丝绳和日常使用耗费的材料所发生的费用。

4、不包括电梯年检及每年校验电梯平衡系数所发生的费用；不包括每2年进行一次电梯限速器校验、每5年一次电梯125 载重制动试验的费用。

	
	1、磋商供应商可根据自身优势在响应本采购文件要求的基础上提供有建设性的且适用项目实际的服务方案。

2、如有，请提供履约能力相关证明或业绩证明。

3、供应商如在百色市设有常驻的技术支持机构提供本地化服务的，请于响应文件中提供相关证明文件。


  附件1： 
总院区电梯汇总表
	序号
	电梯型号
	电梯品牌
	出厂编号
	注册代码
	层站
	速度

米/秒
	使用地点

	1
	NPX-B1600-2S105
	日立病床
	06G002763
	30124510022007060311
	23/23
	1.75
	外科1#梯

	2
	NPX-B1600-2S105
	日立病床
	06G002764
	30124510022007060312
	23/21
	1.75
	外科2#梯

	3
	NPX-1000-CO105
	日立客梯
	07G001484
	30104510022007050299
	25/25
	1.75
	外科3#梯

	4
	NPX-1000-CO105
	日立客梯
	07G001485
	30104510022007050298
	23/23
	1.75
	外科5#梯

	5
	NPH-B1600-2S90
	日立病床
	07G001487
	30124510022007070340
	23/23
	1.5
	外科货梯

	6
	NPH-B1600-2S105
	日立病床
	07G002381
	30124510022007070339
	21/21
	1.75
	外科医务梯

	7
	MAX-B1600-2S1.0
	广日病床
	14069135001
	31704510022014122481
	7/7
	1.0
	内科楼1#

	8
	GVB1600-CO1.0
	广日病床
	05047435001
	30104510022005120212
	7/7
	1.0
	内科楼2#

	9
	MAX-B1600-2S1.0
	广日病床
	09057535001
	30104510022009080475
	7/7
	1.0
	内科楼3#

	10
	SDB600/0.5-7XW
	广东升达
	S10012001
	32104510022010100669
	5/5
	0.5
	后勤楼

	11
	HGP-B1600-2S60
	日立病床
	12G500405
	31704510022013061552
	5/5
	1.0
	门诊楼1#

	12
	MCA-B1600-CO60
	日立病床
	16G047398
	3110451002017064482
	5/5
	1.0
	门诊楼2#

	13
	HGP-B1600-2S60
	日立病床
	12G500403
	31704510022013061551
	5/5
	1.0
	门诊楼3#

	14
	MCA-B1600-CO60
	日立病床
	16G047397
	31104510022017064483
	5/5
	1.0
	感染楼

	15
	ZFTK1350/1.0
	珠江中富
	29120
	31104510022014032107
	4/3
	1.0
	东饭堂1#

	16
	MCA-B1600-CO60
	日立病床
	17G098128
	31104510002018105803
	4/4
	1.0
	体检中心

	17
	ZFTB1600/1.0
	珠江中富
	29121
	31704510022014092302
	6/6
	1.0
	中医康复楼

	18
	MCA-B1600-2S105
	日立病床
	15G004204
	31104510022016033389
	15/15
	1.75
	医技楼1#

	19
	MCA-B1600-2S105
	日立病床
	15G004205
	31104510022016033390
	15/15
	1.75
	医技楼2#

	20
	MCA-B1600-2S105
	日立病床
	15G004206
	31104510022016033391
	16/16
	1.75
	医技楼3#

	21
	MCA-B1600-2S105
	日立病床
	15G004207
	31104510022016033392
	15/15
	1.75
	医技楼4#

	22
	TE-GL
	蒂森电梯
	E/30075150.001
	31104510002020117911
	3/3
	1.0
	全科楼

	23
	LEHY-IIIB
	上海三菱
	21N4B16-199-1
	31104510022021070008
	8/8
	1.0
	第三门诊

	24
	LEHY-IIIB
	上海三菱
	21N4B16-199-2
	31104510022021060015
	8/8
	1.0
	第三门诊

	25
	LEHY-IIIB
	上海三菱
	21N4B16-200-3
	31104510022021060016
	8/8
	1.0
	第三门诊

	26
	CRKW-III
	东莞皇冠
	217761203X1-1
	31104510022022010016
	5/5
	1.0
	感染楼

	27
	MCA-1050-CO120
	日立客梯
	16G008411
	31104510022016124092
	34/34
	2.0
	集资楼1#

	28
	MCA-1050-CO120
	日立客梯
	16G008412
	31104510022016124093
	34/34
	2.0
	集资楼2#

	29
	MCA-1050-CO120
	日立客梯
	16G008413
	31104510022016124094
	34/34
	2.0
	集资楼3#

	30
	1200EX-EN
	日立扶梯
	12G500404
	35004510022013081664
	4.2m
	0.5
	门诊楼1#

	31
	1200EX-EN
	日立扶梯
	12G500406
	35004510022013081665
	4.2m
	0.5
	门诊楼2#

	电梯使用合格证发证单位：广西壮族自治区特种设备检验研究院。


附件2

病床电梯、乘客电梯、货载电梯日常维护保养项目（内容）和要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁、门窗完好、照明正常。

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置。

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑、动作灵活。

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求。

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录。

	7
	编码器
	清洁，安装牢固。

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电器开关正常。

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠。

	12
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏。

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固。

	15
	井道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电器触电
	清洁，触电接触良好，接线可靠。

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层精度
	符合标准

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁 

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层面门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位。

	28
	层门门锁电器触电
	清洁，触电接触良好，接线可靠。

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常。

	31
	底坑急停开关
	工作正常


表A-2  季度维保项目（内容）和要求
季度维保项目（内容）和要求除符合A-1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	诚速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求。

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀。

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求。

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻。

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求。

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整。

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效。

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀。

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


表A-3 半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A-2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象。

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好。

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制作单位要求

	4
	制动器上监测开关
	工作正常，制动器动作可靠。

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰。

	6
	控制柜内各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好。

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求。

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求。

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动。

	15
	上下极限开关
	工作正常


A-4 年度维保项目（内容）和要求
年度维保项目（内容）和要求除符合A-3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求。

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制作单位要求。

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验。

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验;对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验)
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定、无松动。

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固。

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固。

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳重
	固定，无松动。

	16
	轿底各安全螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动。


注：（1）如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；
（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；
（3）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）；
（4）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。
B分标
一、项目要求及技术需求
	序号
	标的名称
	项目要求
	数量

	1
	总院区2024年度中央空调末端设备维修保养、循环水处理工程服务
	一、基本情况

1、项目维护保养范围为右江民族医学院附属医院总院区外科综合大楼、内科住院大楼、门诊大楼、医技综合楼、体检部、第三住院楼、住院综合大楼的中央空调末端设备，以及各大楼中央空调的冷冻水、冷却水系统、冷却塔、热水机等，中央空调设备清单详见附件“中央空调维护保养清单”。

2、维保主要内容为对“中央空调维护保养清单”末端设备的清洗维护，冷冻水、冷却水系统的水处理，冷却塔清洗维护，热水机清洗维护，模块机翅片清洗。方案为年度维保：末端设备每年清洗检查2次，开机前冷却塔、热水机清洗维护一次，模块机翅片清洗一次并对冷冻水、冷却水系统进行水处理，每月进行一次定期检查，并根据采购单位实际情况制定保养维护方案。中央空调机组主系统常规维护、保养（含新风系统、水系统清洗、循环冷却水软化、循环冷冻水钝化预膜处理及机组保养），做好运行状态记录。中央空调末端所有设备的维修保养，以使机组达到最佳工况及最佳运行效率，提高中央空调系统的整体安全。中央空调系统的全年水处理工作，以求提高循环水水质、清洁和保护系统管道，延长空调系统管道、空调末端装置及相关辅助设施的工作寿命，为采购人最大限度的节省空调系统的运行费用。

▲二、维保基本要求

1、成交供应商定期派技术员到采购人机房进行巡视检查和保养，以便能及时发现并排除各种故障隐患。

2、成交供应商根据项目的空调维保手册需求和实际需要，制定具体、详细的维保服务方案和计划，根据维护计划方案向采购人提供空调维保服务。

3、成交供应商经检修确定机器零部件损坏而需更换时，50元以内（含 50 元）的零配件由成交供应商免费提供且不收取人工费，不限次数；更换的材料配件 50 元以上的零配件及辅材费用由采购人负责，更换前需经采购人审核同意，若采购人同意由成交供应商维修，单个（项）零配件50元（含）以下或人工费200元（含）以下的成交供应商不收取人工费。

4、保证更换的零部件为正规生产厂家生产的全新产品。

5、成交供应商的维保服务人员应穿着统一工作服，佩戴工作牌，提供上门维修保养服务。本项目中央空调出现问题，成交供应商应于15分钟内电话响应，3个小时内到达现场。
6、协助采购人根据上班时间、系统具体运行状况，调整制定空调主机开机、运行状态，并制定合理的运行计划及主机开、停机时间表。主机因故障长时间不能正常工作，需要长时间停机的次数，一年不能超过两次。

7、成交供应商在广西百色市设有联络点，备有保养设备所需的材料、工具、仪表、检测元件和充足的备品备件及易损件。

8、成交供应商根据项目需求和实际情况，制定具体、详细的维修服务方案及计划。

9、成交供应商在服务过程中，严格遵守采购人的保安管理制度。

10、成交供应商在采购人场地维保期间，应严格遵守安全规程操作，如因服务商原因造成人员伤亡责任，由成交供应商承担。

三、维保内容

A、中央空调末端设备部分（每年两次清洗检查）。

1、检查电路控制部分，确保使用正常。

2、检查各出风口温度。

3、检查排水情况,确保冷凝水排水系统顺畅。

4、清洗风机盘管Y型过滤器内的滤网，确保盘管内水流顺畅。

5、检查温控器，保证温控器能有效控制风机盘管启停、风量等，以及有效控制室温。

6、清洗风机过滤网,保证送回风正常。

7、清洗出、回风口，保持风口无污渍。

8、检查风机盘管翅片的脏赌情况，如有必要进行清洗。

9、检查电机作电压，工作电流数值，分折运行状态，确保运行正常。

10、检查传动皮带或机组轴承的紧固情况。

11、检查风筒紧固情况，如有松动及时紧固。

12、检查各电机绝缘情况，发现问题及时协商处理。

13、保养清理8台空气能热水机组。

14、清洗医技楼14台约克风冷模块式热泵机组。

15、清洗体检中心2台约克风冷模块式热泵机组。

16、清洗第三住院楼10台风冷模块式热泵机组。

17、住院综合大楼新生儿科每月清洗1次。

18、住院综合大楼手术室回风滤网每月清洗1次。

19、清洗ICU病房2台开利风冷模块式热泵机组。

20、清洗外科大楼2台特灵风冷螺杆式热泵机组。

21、清洗住院综合大楼24台风冷模块式热泵机组。

22、清洗住院综合大楼6台空气能热水机组。

23、末端设备过滤网每年清洗两次。

24、住院综合楼7楼手术室净化风柜过滤器每年清洗四次。

B、风机盘管维护保养工作内容

1、检查有无异常噪音及振动。

2、检查维护所有风机的电机及电器。

3、检查维护控制开关。

4、检查处理各项异常状况。

5、维修风机盘管的断裂部分，保证不漏水。

6、检查冷冻水阀，温控器及电动阀。

7、更换漏水及生锈的阀门和软接头。

8、疏通风机盘管的堵塞、保证制冷。

9、清洗所有风机盘管的回风滤网并消毒，保证送回风正常。

10、检修风机叶轮。

11、清洗托水盘，托水盘的漏水处理。

12、导水管，漏水处理。

13、及时更换坏件和易损件。

C、新风机、柜机维护保养工作内容

1、疏通冷凝排水管。

2、检查有无异常噪音及振动。

3、检查维护所有风机的电机及电器。

4、检查维护控制开关。

5、检查处理各项异常状况。

6、维修风机的断裂部分，保证不漏水。

7、检查冷冻水阀，温控器及电动阀。

8、更换漏水及生锈的阀门和软接头。

9、疏通风机的堵塞、保证制冷。

10、清洗风机的滤网，保证送回风正常（每季度负责清洗一次）。

11、清洗新风机进水端水过滤器，保证水流量畅通（每年清洗两次）。

12、检查维修新风机叶轮。

13、清洗托水盘，托水盘漏水处理。

14、用专用清洗剂清洗风筒和翅片（每年清洗两次）。

D、中央空调冷冻水、冷却水系统循环水处理

依据国家现行有关设备运行管理规范标准，为了节约用水和节省电能，提高冷凝器及蒸发器热交换效率，必须进行水质处理，实现工业循环水水质处理《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）中各项水质指标，达到保护空调设备，节电节水等目的。

（一）系统清洗

1、原则上每年对中央空调冷却、冷冻水进行一次更换或除垢处理，每月对冷却水进行杀菌消毒，对冷却塔进行清洗保养。

目的：为水处理做基础工作，把冷却、冷冻水系统内的浮锈、水垢、泥垢、污垢、藻类等清除。

（1）分别从冷却塔和冷冻膨胀水箱向冷却、冷冻水系统投放复合清洗剂，然后运行循环水泵，使药剂在系统内循环流动，对管路和设备进行清洗。每天至少运行水泵4小时，连续运行清洗7天，为不停机清洗，清洗过程中主机可以正常运行，不影响采购人空调的使用。在清洗期间，每天到现场观察并抽取水样化验，保持药剂浓度，确保清洗效果。

（2）利用停机时间（晚上或者不需要使用空调的任何时间）进行系统排污：将系统内的陈水完全排空，再补充满新水，如此反复，直到排放的陈水澄清并且待系统补充满水后所取水样经化验其化验结果符合GB/T 50050-2017中对循环水的水质要求为止。

（3）检查风机盘管情况，疏通硬堵的管路，使水系统运行畅通。

（4）拆洗管道过滤器，把污泥等清除。并检查管道过滤器滤网是否完好，有破损则需更换滤网。

（5）在确定系统清洗干净后，从冷却塔和冷冻膨胀水箱分别向冷却、冷冻水系统投放一定浓度的钝化预膜剂和防腐保护剂，开启循环水泵运行使药剂均匀分布（每天开泵运行至少4小时，连续运行4天），使管道内壁形成保护膜，以保护系统管道。

2、清洗冷却塔（每季度负责清洗一次）

（1）使用高压枪+清洗药剂清洗冷却塔的淤泥、青苔、污垢、藻类等，保持塔内清洁。

（2）使用高压枪+清洗药剂清洗填充料内的泥垢、水垢、藻类，保持流水畅通均匀，达到散热效果。

（3）清洗冷却水塔区域内各种杂物，保持冷却塔外观的清洁美观。

（4）每次清洗时间为一天。

3、药剂选用

（1）药剂的选用以安全、高效为原则。

（2）系统清洗药剂产品，主要由有机聚合物组成。

（3）钝化预膜剂选用碱性药剂。    

（二）供冷季节运行期间水处理

 目的：阻垢、防腐蚀、杀菌灭藻，达到节能、保护设备、延长设备使用寿命的作用。

1、每周到设备现场1—2次，观察冷却塔、空调主机等设备的运行情况、检查水处理施工的结果，定期取水样监测，并据此：

（1）对冷却水系统及时排污，合理控制冷却水浓缩倍数，使水质符合国家标准（GB/T 50050-2017）提出的要求。

（2）投放水处理药剂，抑制结垢和腐蚀，杀灭各类细菌和藻类，使设备结垢速度明显减慢，无新增锈迹，无青苔。

（3）及时清洗冷却塔托盘，使冷却塔无污泥积存，保持冷却塔的散热效果。

（4）每月向甲方提交一次水质化验结果。

2、对冷冻水循环系统，采取一次性投足一定浓度的杀菌、防腐药剂，然后根据药剂损失情况投防腐剂，保持药剂浓度，确保防腐效果。要求冷冻水泵不能漏水，一般情况下不允许放出冷冻水，如需排放须及时通知以便处理。

3、现场操作人员工作时携带施工记录表，在现场工作结束后请采购人的有关人员签字认可，作为成交供应商进行施工管理的重要依据。

通过上述工作，使设备得到良好的保护，不因腐蚀而影响寿命和使用效果；空调主机的传热效果良好，制冷剂的冷凝压力和蒸发压力都保持在正常范围内，使压缩机不超负荷运行，制冷效果良好，从而节能降耗，延长设备寿命。 

（三）冬天停机清洗及保养

目的：清洗冷却、冷冻水系统，保养水系统管道及其设备、防腐蚀。

具体工程内容如下：

1、在冷却、冷冻水系统投放复合清洗剂，为不停机清洗，清洗期间不影响主机运行，时间7天左右。在清洗期间，每天到现场观察并抽取水样化验，保持药剂浓度，确保清洗效果。

2、利用停机时间进行系统排污：将系统内的陈水排空，再补充新水，直到排放的陈水澄清并且待系统补充满水后所取水样经化验其化验结果符合GB/T 50050-2017中对循环水的水质要求为止。

3、检查风机盘管情况，疏通硬堵的管路，使水系统运行畅通。

4、拆洗管道过滤器，把污泥等清除。并检查管道过滤器滤网是否完好，有破损则需更换滤网。

5、系统清洗干净后，向冷却、冷冻水系统投放一定浓度的钝化预膜剂和保护剂，开启循环水泵运行使药剂均匀分布（时间4天左右），使管道内壁镀上薄膜，以保护系统管道。

6、抽取水样进行检测，在水样检测结果达到规定的指标要求后，确保系统管道在整个冬季停机期间得到有效的防腐保护。

7、空调停机期间每月检查水系统情况1次，出现问题及时处理。

8、药剂选用

（1）药剂的选用以安全、高效为原则。

（2）系统清洗药剂产品，主要由有机聚合物组成。

（3）钝化预膜剂选用碱性药剂。

（四）第二年春季开机前清洗工作

1、清洗冷却塔，补充新的冷却水，为运行期间水处理做基础工作。

2、协助检查开机后各种设备仪表的正常情况。

3、开机投放各种药剂，冷却水、冷冻水进行处理，保持水质稳定。

（五）施工效果及指标

1、循环冷却水水质指标控制在国家标准GB/T 50050-2017中规定的循环水水质标准之内：

监控指标

单位

许用范围

冷冻水

冷却水

pH值

----

6.8～9.5

6.8～9.5

钙硬度+全碱度

mg/L

≤1100

≤1100

氯离子

mg/L

≤1000

≤1000

总铁

mg/L

≤2.0

≤2.0

2、腐蚀率：碳钢小于0.075mm/a；铜、铜合金小于0.005mm/a。

3、冷凝器冷却水进出水温温差保持正常温差要求，设备运行正常情况下高低压力保持在机组规定的标准值范围内。

4、水处理期间，无硬垢生成，循环水浓缩倍数为2.0～4.0。

5、成交供应商在水处理工程指定合同期内控制冷却水塔区域无青苔、菌藻类生长，保证风机盘管不堵塞。

6、循环冷冻水不使管路发生新的腐蚀。

7、水质处理期间的循环水排放时不污染环境，符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》中的要求。
	1项

	二、涉及项目的其他要求

	所属行业：其他未列明行业

	为落实政府采购政策需满足的要求
	具体见竞争性磋商文件。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等
	见本表“功能目标要求、技术指标”。

	三、商务最低要求表

	报价说明
	1、供应商的竞标报价不得高于采购预算；

2、采购预算380000.00元；

3、本项目按年度的服务费用进行报价，包括：“中央空调维护保养清单”内设备常规维护、保养（含新风系统、水系统清洗、循环冷却水软化、循环冷冻水钝化预膜处理及机组保养）、冷却水处理所产生的人工费、材料费、交通费、税金、利润等。

	验收标准
	1、符合合同要求及国家相关标准；

2、服务内容符合或优于合同要求；

3、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，成交人报价时应考虑相关费用；

4、成交供应商在服务成果验收时由采购单位对照竞争性磋商文件的服务参数全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合竞争性磋商文件的服务需求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利；

5、采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有最新的按最新的执行。

	服务期限及地点
	1、服务期：自双方签定合同起1年。

2、交付地点：广西百色市采购人指定地点。

3、合同任何一方欲终止合同，应在本合同期满前一个月内以书面通知变更或终止。

	付款条件
	1、付款时间为服务期开始后半年内，采购人支付成交供应商合同总额的50%；服务期满后，成交供应商按照合同约定事项完成中央空调系统维保服务，经采购人验收合格后15个工作日内支付成交供应商剩余合同款。采购人收到完整的请款材料（请款申请书、发票等）方支付合同款。

2、发票要求：成交供应商向采购人开具增值税专用发票，应缴纳的各种税金，由成交供应商在税务部门自行交纳。发票付款方与收款方或开票单位必须与签订合同的采购人、成交供应商一致，项目名称必须与签订合同的项目一致。发票填制必须符合税务等有关部门规定。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	违约责任
	成交供应商未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，成交供应商应根据磋商文件约定，向采购人支付违约金并赔偿采购人因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

	四、供应商的资信要求表

	政策性加分条件
	符合要求加分，详见评标办法及评分标准

	质量管理、企业信用要求
	符合要求加分，详见评标办法及评分标准

	能力或业绩

要  求
	符合要求加分，详见评标办法及评分标准

	五、其他要求

	其他要求
	1、采购人不组织现场考察，供应商可自行到采购单位进行现场考察，交通工具、费用由各供应商自行负责。

2、联系人：冉老师，电话：0776-2831452；

3、现场考察携带的资料：委托代理人须持单位介绍信原件及个人有效身份证原件前往，并到场登记，未按要求提供证明的不予接待。

	
	1、磋商供应商可根据自身优势在响应本采购文件要求的基础上提供有建设性的且适用项目实际的服务方案。

2、如有，请提供履约能力相关证明或业绩证明。

3、供应商如在百色市设有常驻的技术支持机构提供本地化服务的，请于响应文件中提供相关证明文件。


附件1：

中央空调维护保养清单

	序号
	项目名称
	品牌、规格型号
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	（元/年）
	（元/年）
	

	1
	外科楼风机盘管维保
	亚太、FP-34-FP238
	655
	
	
	亚太

	2
	外科楼新风机维保
	亚太、FP20D-80D
	22
	
	
	亚太

	3
	内科楼风机盘管维保
	特灵、HFCA02-14
	315
	
	
	特灵

	4
	内科楼新风机维保
	特灵、LWHA013-150
	12
	
	
	特灵

	5
	门诊楼风机盘管维保
	天加、TCR200D-1400D
	480
	
	
	天加

	6
	门诊楼新风机维保
	天加、TFD020C-060C
	11
	
	
	天加

	7
	门诊楼柜机维保
	天加、TFD080B-150B
	2
	
	
	天加

	8
	医技楼风机盘管维保
	天加、TCR200D-1400D
	205
	
	
	天加

	9
	医技楼新风机维保
	天加、TFD080B-150B
	14
	
	
	天加

	10
	外科楼中央空调水处理费（含冷冻、冷却水系统）
	特灵水冷式冷水机组型号：RTHDE3G2G1，  康铭冷却塔型号：HMKII-400L
	水冷式冷水机组2台，冷却塔2台
	
	
	特灵/康铭

	11
	内科楼中央空调水处理费（含冷冻水系统）
	开利风冷式热泵机组:30XQ500
	2
	
	
	开利

	12
	门诊楼中央空调水处理费（含冷冻水系统）
	开利风冷式热泵机组：30XQ500*1台/30XA446*2台
	3
	
	
	开利

	13
	医技楼中央空调水处理费（含冷冻水系统）
	约克风冷模块式热泵组:YCAE065-130
	14
	
	
	约克

	14
	医技楼风冷模块机清洗
	风冷模块式热机组：YCAE065-130
	14
	
	
	约克

	15
	空气能热水机组保养清理
	美的RSJ-380/MS820
	8
	
	
	美的

	16
	体检中心风机盘管维保
	约克YBFC04-12
	48
	
	
	约克

	17
	体检中心新风机维保
	约克YBAH03
	2
	
	
	约克

	18
	体检中心风冷模块机清洗
	风冷模块式热泵机组：YCAE130
	2
	
	
	约克

	19
	第三住院楼风冷模块机清洗
	风冷模块式热泵机组065
	10
	
	
	天加

	20
	第三住院楼
	风机盘管FP-34--FP-238
	180
	
	
	天加

	21
	第三住院楼
	新风机2000-5000
	7
	
	
	天加

	22
	第三住院楼
	变频多联机外机W280-W900
	5
	
	
	天加

	23
	第三住院楼
	变频多联机内机N28-N80
	41
	
	
	天加

	24
	第三住院楼
	变频多联新风机X28-X40
	2
	
	
	天加

	25
	ICU病房风冷模块机清洗
	风冷模块式热泵机组30RQ065
	2
	
	
	开利

	26
	外科大楼风冷螺杆机清洗
	风冷螺杆式热泵机组RTXA
	2
	
	
	特灵

	27
	住院综合大楼风机盘管维保
	340-2380m³/h
	604
	
	
	约克

	28
	住院综合大楼新生儿科风机盘管维保
	340-2380m³/h
	35
	
	
	约克/每月清洗1次

	29
	住院综合大楼手术室回风口维保
	340-2380m³/h
	130
	
	
	每月清洗1次

	30
	住院综合大楼空气处理机维保
	XF-1-1--20
	12
	
	
	约克

	31
	住院综合大楼新风处理机维保
	X20-X80
	7
	
	
	约克

	32
	住院综合大楼变频多联室内机维保
	N22-N125
	96
	
	
	日立

	33
	住院综合大楼变频多联室外机清洗
	W340-W1570
	11
	
	
	日立

	34
	住院综合大楼低温制冷风冷模块式热泵机组清洗
	FL130
	7
	
	
	日立

	35
	住院综合大楼风冷模块式热泵机组清洗
	FL130
	3
	
	
	日立

	36
	住院综合大楼风冷模块式热泵热水机组清洗
	FR-1A-1B/2A-2B
	4
	
	
	日立/约克

	37
	住院综合大楼风冷模块式热泵热水机组（带余热回收)清洗
	FR（H）-1A-1E/2A-2E
	10
	
	
	日立/约克

	38
	住院综合大楼空气能热水机组清洗
	24P
	6
	
	
	五星

	39
	住院综合大楼中央空调系统冷却水、冷冻水水处理
	约克螺杆式冷水机组2台/新菱冷却塔2台
	1
	
	
	约克主机/新菱冷却塔

	40
	内科楼变频多联室内机维保
	1.5P
	5
	
	
	美的

	41
	内科楼变频多联室外机维保
	5P
	2
	
	
	美的

	42
	感染楼变频多联室内机维保
	1.5P
	16
	
	
	美的

	43
	感染楼变频多联室外机维保
	24P
	1
	
	
	美的

	44
	住院综合楼7楼手术室初效过滤器(新购)
	595×290×46
	23
	
	
	

	45
	住院综合楼7楼手术室初效过滤器(新购)
	595×490×46
	40
	
	
	

	46
	住院综合楼7楼手术室初效过滤器(新购)
	595×595×46
	33
	
	
	

	47
	住院综合楼7楼手术室初效过滤器(新购)
	490×490×46
	8
	
	
	

	48
	住院综合楼7楼手术室中效过滤器(新购)
	592×287×381
	23
	
	
	

	49
	住院综合楼7楼手术室中效过滤器(新购)
	592×490×381
	40
	
	
	

	50
	住院综合楼7楼手术室中效过滤器(新购)
	592×592×381
	33
	
	
	

	51
	住院综合楼7楼手术室中效过滤器(新购)
	490×490×381
	8
	
	
	

	52
	住院综合楼7楼手术室亚高效过滤器(新购)
	592×490×292
	12
	
	
	

	53
	住院综合楼7楼手术室亚高效过滤器(新购)
	592×592×292
	8
	
	
	

	54
	住院综合楼7楼手术室过滤器清洗更换人工费
	
	4
	
	
	每年四次
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