
项目要求及货物需求一览表

说明：

1.本一览表的货物技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其它型号替代，但这些替代的型号要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；

2.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的货物，竞标人应在竞标报价明细表中将其标配参数详细列明。

3.本谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

4.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

5.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

7.根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）的规定，采购需求中凡列入国家财政部在中国政府采购网上公布的最新一期节能（以招标公告发布日期为准）产品政府采购清单的产品，竞标人竞标时必须于竞标文件中提供所投产品属于强制采购节能产品清单的证明。

1分标：机房动力间UPS电源电池组
	序号
	货物名称
	规格
	数量
	预算单价（元）
	质保期
	技术参数

	1
	蓄电池
	12V200AH
	96节
	2530.00
	3年
	容量：阀控式密封免维护铅酸蓄电池，单节电池额定电压12V，额定容量：200Ah以上。

2、蓄电池外形尺寸：长约500mm、宽约240mm、高约220mm；
3、▲密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于97%。
4、▲容量保存率：环境温度25℃，蓄电池静置28天后，容量保存率不应低于97%。

5、外观：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外观无变形、漏液、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出，标识清晰。

6、组成：蓄电池由正极板、负极板、隔板、蓄电池槽、蓄电池盖、硫酸电解质、端子、安全阀等组成；蓄电池槽与蓄电池盖之间应密封，使蓄电池内部产生的气体不得从排气阀以外排出，蓄电池组由单只蓄电池连接形成。

7、标志：蓄电池的正、负极端子及极柱应有明显标记，用红、黑颜色标示，标注“╋”、“━”符号，便于连接，极板采用99.994%的高纯度国家一号铅。

8、容量一致性：同组蓄电池10H率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。

9、内阻：同组蓄电池内阻值偏差应≤10%。

10、电池间连接电压降：蓄电池组任意两只电池间的连接条电压降应≤7.0mV。

11、防爆性能：蓄电池在充电过程中，当外部遇明火时，其内部不引燃、不引爆。

12、封口剂性能：环境温度-30℃∽+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。

13、气密性：蓄电池除排气阀外，其他各处均要保持良好的密封性，能承受50 kPa正压力或负压力而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

14、大电流放电：蓄电池以30I10的电流放电3分钟，极柱应不熔断、内部汇流排不熔断，其外观不得出现异常。

15、安全阀要求：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启或闭合，开闭阀压力应在1kPa~49kPa（开阀压力10~35kPa，闭阀压力3~30kPa）范围内，开阀压力与闭阀压力差应不大于10kPa。

16、蓄电池质保期为三年

	2
	电池架
	1130*1220*1550 mm
	3个
	5630.00
	3年
	冷轧钢板，钣金折弯、焊接、喷塑，使架体具有防锈蚀、抗静电、防火、绝缘、经久耐用，采用全开放式组合结构，尺寸：长*宽*高约1130*1220*1550 mm。

每个电池架可以容纳32节12V200AH蓄电池。

	3
	线缆
	90mm²
	1项
	8630.00
	3年
	含蓄电池内部连接铜排、电池柜到电池直流开关的连接线70mm2、电池开关箱到主机的连接线90mm2（10米以内），以及安装辅材一批。

	4
	电池开关箱
	定制
	1项
	3980.00
	3年
	1、UPS主机配置一个直流专用蓄电池总开关，开关容量及放电电流满足单机最大放电电流要求，同时每组蓄电池配置独立的直流专用蓄电池开关，开关容量满足单机最大放电电容量要求，电池的控制开关应有过流、短路等保护功能，每个蓄电池组的接头和连接线应有绝缘保护。不得采用交流开关或交直流通用开关的配置模式。

2、UPS对蓄电池开关具备监测功能，紧急状况下能够断开电池开关进行故障隔离。

3、配置直流开关3P400A 1个、3P250A 3个。

	5
	安装及技术支持服务费
	服务安装费
	1项
	2000.00
	3年
	含物流运输、搬运、工程师上门安装调试服务。

	售后服务及其他要求：

	货物及质保期
	1、货物必须是具有合法销售途经及完善售后服务的原装全新合格产品。

2、货物生产日期必须是近半年内。

3、符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，免费送货上门安装调试。质保期最短不得少于3年，若厂家或竞标人免费质保期超过此年限的，按厂家承诺规定保修，质保期内免费保修(含人工费、材料费、差旅费)，并负责终身维修、维护。

4、货物到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，成交供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交供货商应负责更换和补发。货物正常使用一个月以后方可签验收单，验收单以甲方提供为准。

	售后服务保障或维修响应时间要求
	如设备出现问题或采购人有服务需求的，成交供应商应在2小时内响应；需要现场维修的，应在12小时内到达设备现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则成交供应商应赔偿采购人的相应损失。

	竞标报价
	必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。

	交付使用期及地点
	1、交付使用期：自合同签订之日起30天内供货安装调试完毕并验收合格交付正常使用。
2、交货地点：采购人指定地点。

	付款方式
	本项目无预付款,项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50%, 第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45% ,第三笔剩余5%的合同款,在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付(无息)。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。

	其它要求
	1、项目要求及货物需求一览表中技术参数及性能（配置）要求中带▲号部分必须满足，否则竞标无效。


2分标：手动档案密集架               

	货物名称
	手动档案密集架

	规格
	1列约2800*700*2500mm，（共30列，1列3组，1组有6层双柱双面结构）

	数量
	147㎡

	预算单价（元）
	1250.00

	技术参数
	设备名称

设备配置

材料规格

设备名称

设备配置

材料规格

轨道（镀锌）

轨座

3.0mm热轧钢板

底座

底梁、轴档

3.0mm热轧钢板

路轨

20×20mm方钢

门面

门框

1.0mm冷轧钢板

架体

挂板

1.0mm冷轧钢板

门板

1.0mm冷轧钢板

立柱

1.5mm冷轧钢板

定位模块

ABS注塑件

搁板

1.0mm冷轧钢板

制动装置

边列锁定装具(总锁)

808锁

挡棒

0.8mm冷轧钢板

门锁

豪华锁
侧板

  钢制

0.8mm冷轧钢板

防护装置

磁性密封条

20mm

传动

机构

轴 承

P204E高级带座球面轴承
顶板

0.6mm冷轧钢板

传动轴

Φ20实心45#钢

防尘板、防鼠板

0.6mm冷轧钢板
连接钢管

内径Φ20无缝钢管
防倾倒

装置

3.0mm钢板

灰铸铁

灰铸铁滚轮

表面处理

前处理

药剂

陶化处理

齿轮

ZG45

滚轮精制

高压

静电喷塑

环氧型聚

脂混合粉



	备注
	一、提供本CMA标识的密集架立柱检测报告：1、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；1000h 后，检查样板上划道两侧3mm 外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。2、化学成分要求：碳：≤0.12%;硫：≤0.030%;磷：≤0.030%;锰：≤0.6%；铝≥0.02% ；3、屈服强度≤280；抗拉强度：270~410MPa；断后伸长率≥28%；4、168h耐液体性：试验后无起泡、无剥落、无粉化的检测报告扫描件和网上查询截图，原件查验。（签订合同时提供，如不提供的采购单位有权拒绝签订合同）
二、提供本CMA标识的密集架搁板检测报告：1、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；1000h 后，检查样板上划道两侧3mm 外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。2、化学成分要求：碳：≤0.12%;硫：≤0.030%;磷：≤0.030%;锰：≤0.6%；铝≥0.02% ；3、屈服强度≤280；抗拉强度：270~410MPa；断后伸长率≥28%；4、168h耐液体性：试验后无起泡、无剥落、无粉化的检测报告扫描件和网上查询截图，原件查验。（签订合同时提供，如不提供的采购单位有权拒绝签订合同）
三、提供本CMA标识的密集架挂板检测报告：1、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；1000h 后，检查样板上划道两侧3mm 外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。2、化学成分要求：碳：≤0.12%;硫：≤0.030%;磷：≤0.030%;锰：≤0.6%；铝≥0.02% ；3、屈服强度≤280；抗拉强度：270~410MPa；断后伸长率≥28%；4、168h耐液体性：试验后无起泡、无剥落、无粉化的检测报告扫描件和网上查询截图，原件查验。（签订合同时提供，如不提供的采购单位有权拒绝签订合同）

	售后服务及其他要求：

	货物及质保期
	1、货物必须是具有合法销售途经及完善售后服务的原装全新合格产品。

2、货物生产日期必须是近半年内。

3、符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，免费送货上门安装调试。质保期最短不得少于3年，若厂家或竞标人免费质保期超过此年限的，按厂家承诺规定保修，质保期内免费保修(含人工费、材料费、差旅费)，并负责终身维修、维护。

4、货物到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，成交供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交供货商应负责更换和补发。货物正常使用一个月以后方可签验收单，验收单以甲方提供为准。

	售后服务保障或维修响应时间要求
	如设备出现问题或采购人有服务需求的，成交供应商应在2小时内响应；需要现场维修的，应在12小时内到达设备现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则成交供应商应赔偿采购人的相应损失。

	竞标报价
	必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。

	交付使用期及地点
	1、交付使用期：自合同签订之日起30天内供货安装调试完毕并验收合格交付正常使用。
2、交货地点：采购人指定地点。

	付款方式
	本项目无预付款,项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50%, 第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45% ,第三笔剩余5%的合同款,在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付(无息)。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。

	其它要求
	1、项目要求及货物需求一览表中技术参数及性能（配置）要求中带▲号部分必须满足，否则竞标无效。



