附件：项目需求

	服务需求一览表

	序号
	标的的名称
	数量

单位
	▲技术要求

	1
	2026-2027年度总院区建筑消防设施维护保养服务采购 
	1项
	一、维护保养范围
对右江民族医学院附属医院总院区所有建筑消防设施维修、保养、检测及开展全员消防安全培训，包括配备消防报警、联动控制系统的楼栋：外科综合大楼（1号楼）、内科大楼（9号楼）、门诊大楼（2号楼）、医技综合大楼（8号楼）、第三住院楼（3号楼）、住院综合大楼（6号楼）、危旧房改造工程（一期）项目等建筑面积共计约17.9万㎡；未配备火灾自动报警系统的楼栋：医疗美容科司法鉴定中心（4号楼）、内科第二住院楼（7号楼）、学术报告厅职工食堂（11号楼）、健康管理中心东区食堂（12号楼）、后勤综合楼（13号楼）、第二门诊楼（14号）等建筑面积共计约2.5万㎡。

维护保养范围（含维保期内新增或改造的消防设施）包括但不限于以下项目：

1.消防水源、消防电源系统




2.应急照明、安全疏散系统




3.消防广播及消防电话系统




4.火灾自动报警及联动控制系统




5.自动喷淋灭火系统




6.消火栓灭火系统




7.防火卷帘系统




8.防火门系统




9.通风防排烟阻火系统




10.灭火器




11.气体报警及联动控制系统




12.气体灭火系统




13.其它消防设施

二、技术要求

1.供应商必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程，对委托内容进行如实测试和维护，对存在问题提出解决方案，完善消防设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障消防系统设备的安全正常运行。

2.本维护内容不包括设备故障维修所更换的主要材料费用，如设备出现故障，采购人可以自行购买或由成交供应商代购。成交供应商负责设备的安装、调试和所需辅材。

3.供应商为本项目设立相应的服务组织机构，其组成人员并保持相对固定，不能随便变更。如特殊情况需要更换应得到采购人同意。

3.1组织机构成员必须是富有经验的专业技术队伍，设立项目负责人1名（具有国家一级注册消防工程师证书），负责内外的各种事务协调、技术服务工作；设立项目驻点负责人1人（具有中级建(构)筑物消防设施操作员资格证），常驻服务（服务期内按采购人工作时间驻点，办公地点由采购人安排，办公设备自备），负责项目消防系统设施的运行监测，故障判排等日常维护工作，确保项目各类消防系统设施处于正常运行状态。

3.2供应商进行维护保养设备所需的材料、工具、仪表、检测元件应备有充足的备品备件及易损件，更换常用易损件及一般维修材料费用由供应商承担。（清单见附件2）

3.3供应商须在设备出现故障1小时内派员赶到现场协助采购人排除故障。

3.4供应商所提供的产品和服务除满足本技术要求外，也须符合中国现行相关规范标准。

4.项目进程主要控制计划要求。

合同执行期间，除日常维护保养外，成交供应商必须每月30日前对采购人消防系统设施设备进行全面维护保养，并按消防相关法律规定向采购人提交书面的实际月度维保报告和相应的资料文件（如图片、影像资料等）。

5.成交供应商须完成本服务需求一览表的所有内容。

三、维护保养内容要求

（一）消防控制室：

1.每日检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障功能、火警功能、屏蔽功能、信息与查询功能；每日检查消防联动控制器自动控制功能、手动控制功能；主备电源自动转换功能；每日检查的内容做好记录，形成台账资料。

2.每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制、联动控制盘等是否处于正常完好状态。

（二）消防供配电设施：

1.每月检查消防电源工作状态、自备发电设备状况和消防配电房、发电房环境。

2.每月（每季度）试验主、备电源切换功能、启动发电机组和核对储油设施的储油量。

（三）火灾自动报警系统：

1.每月检查火灾报警探测器外观、区域显示器的运行状况、手动报警按钮外观、火灾报警装置外观。

2.每月试验火灾报警探测器的报警功能，检查数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。

3.每月试验手动报警按钮的报警功能，检查数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。

4.每月试验警报装置的警报功能，检查数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。

5.每月试验报警控制器的自检功能、消音复位功能、故障功能、火警功能、屏蔽功能、信息与查询功能。

6.每月试验消防联动控制器的联动控制和显示功能。

（四）消防供水系统：

1.消防水池

（1)每月检查消防水池（水箱）外观。

（2)每月查看消防水池（水箱）储水量（水位）及消防用水不被他用的状况。

（3)每月查看补水设施。

2.消防水泵

（1)每月检查消防水泵及控制柜的工作状态。

（2)每月试验消防水泵启泵和主备泵切换功能。

3.消防稳压泵及气压水罐

（1)每月检查消防稳压泵及气压水罐外观。

（2)每月试验启、停泵时压力工况。

4.水泵接合器

每月检查水泵接合器的外观、标识、止回阀。

5.管道阀门

每月检查管网控制阀门启闭状态。

6.泵房

（1）每月检查消防泵房的工作环境，现场、远程启泵试验以及主、备泵启动工作状态

（2）每月检查泵房控制柜工作状态。

（五）消火栓灭火系统：

1.每月检查室内消火栓外观，栓内设施物品齐全并保持完好，每月试验屋顶消火栓出水及静压。

2. 每月检查室外消火栓外观，试验室外消火栓出水及静压。

3.每月检查消火栓启泵外观、启泵按钮，每月试验远距离启泵功能，检查数量不少于总数的20%。

（六）自动喷水灭火系统：

1.每月检查喷头外观。

2.每月检查报警阀组外观，试验放水阀放水及压力开关动作信号。

3.每月检查末端试水装置压力值，试验末端放水及压力开关动作信号。

4.每月检查水流指示器及信号阀外观，核对反馈信号。

（七）气体灭火系统

1. 每月检查贮瓶间及防护区的工作环境，钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象，各种报警（烟感、温感、声光）以及各安全（识）的完好情况。

2.每月检查电源、指示灯运行情况，电磁阀与控制阀连接导线是否完好，灭火剂贮存容器阀和启动容器阀安全装置和管路安全放气口，贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。

3.每半年核对灭火剂储存量，模拟自动启动试验联动是否正常。卸下钢瓶上的电磁阀、报警及控制系统与执行机构的转接装置，模拟试验自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。

（八）防排烟系统

1.每月检查档烟垂壁外观。

2.每月检查档烟垂壁外观，每半年试验联动启动送风阀，核对送风阀信号反馈信号及送风口风速。

3.每月检查送风机工作状态，每半年试验联动启动风机。

4.每月检查排烟阀外观，每半年试验联动启动排烟阀，核对排烟口风速。

5.每月检查排烟风机工作状态，每半年试验联动启动排烟风机。

6.每月检查送风、排烟机房环境。

7.每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（九）消防通讯及应急广播系统

1.每月检查扬声器外观，每季度测试扬声器音量、音质。

2.每月检查扩音机工作状态，每季度试验联动启动和强制切换功能。

3.每月检查消防电话外观，每季度试验消防电话通话质量。

（十）防火分隔设施

1. 每月检查防火门外观及启闭状况，试验电动防火门联运功能，电动防火阀的启、闭功能，对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。 

2. 每半年对防火门易腐蚀生锈的部件进行清洁、除锈、润滑等

3.每月检查防火卷帘外观及工作状态，各组件齐全完好，坚固件无松动现象，各连接（缝）处、导轨、卷筒等缝隙防火防烟密封等

4.每季度试验手动、机械应急和自动控制功能。现场手动、远程控制和机械操作正常关闭时的严密情况，运行时防火卷帘系统保持连续平顺运行，无中途中断和卡顿现象

（十一）消防电梯

1.每月检查轿厢电话外观。

2.每月检查消防电梯工作状态。

3.每年试验消防电梯联动控制功能。

（十二）应急照明和疏散指示系统

1.消防应急照明灯具

（1）每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的消防应急照明灯具外观和安装情况，是否工作正常。试验应急照明灯具的工作照度，抽检数量不少于总数的20%。

（2）每季度检查自带蓄电池供电式消防应急照明灯具工作状态是否正常，集中电源供电式消防应急照明灯具工作状态是否正常，每季度对应急照明进行一次功能性测试。

（3）每年检查自带蓄电池供电式消防应急照明灯具的电池是否满足功能要求。

2.疏散指示标志灯具

（1）每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的疏散指示标志灯具外观和完好情况，试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

（2）每季度检查自带蓄电池供电式疏散指示标志灯具工作状态是否正常，集中电源供电式疏散指示标志灯具工作状态是否正常。

3.应急照明控制器

（1）每月检查应急照明控制器指示灯、显示屏、音响器件，应完好有效；

（2）每季度检查控制器接线端子有无松脱现象，测量控制器各项输出电压。

（十三）灭火器

1.检查灭火器外观是否完好，压力指针是否指向绿区。

2.检查灭火器是否在有效期内。

3.一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知消防监控室或保卫科更换。

4.每月抽检数量不少于总数的20%，全年检查覆盖100%。

（十四）其它设施

1.每月检查集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备等是否处于正常完好状态。

2.每季度试验切断非消防电源功能。

（十五）应急处理

1.在维保服务过程中，如果发现问题，成交供应商现场人员无法及时解决，成交供应商必须无条件安排相关技术支持人员第一时间赶到现场，30分钟内处理问题，以保证消防设施的正常运作。

2.为应对消防控制台烟感报警装置故障，成交供应商须按照大于烟感装置总数量5%的标准配置备件并存放于采购人处。

（十六）年检报告

成交供应商签订合同后，于第二个月提供每套火灾报警系统年度检测合格报告，翌年起每年3月31日前提供每套火灾报警系统年度检测合格报告。

四、消防档案

成交供应商必须为采购人建立健全各类消防管理档案：

（一）每月都有检查以及检查记录，内容要真实的反应设备运行现场情况，对于发现的安全隐患，如果不能及时处理要及时向采购人反映，并及时提出维修方案，做好详细记录。

（二）每次检查结束后，都要做详细的维修或保养记录并双方签字认可，做到工作记录健全，原始记录存档以备日后查询。维护保养报告要做到全面、详实，符合国家、地方性法规、规定以及标准规范要求。

（三）消防重点管理档案包括以下内容：

1.建立消防安全制度。

2.消防设备设施的配置及使用情况。

3.灭火和应急疏散方案概况。

（四）维护保养报告和各项管理制度、操作规程以及安全措施等。

五、消防安全教育培训

（一）对在职全员年度应当≥2次开展集中消防安全培训；全院灭火+疏散演练每半年至少组织一次。

（二）理论培训：四懂：懂岗位火灾风险、懂火灾预防措施、懂初起火灾扑救、懂火场逃生方法；四会：会报警、会用灭火器、会灭初期火灾、会组织疏散转运病患；四个能力：查隐患、灭初期火灾、组织疏散、消防宣教

（三）实操和演练培训：灭火器、室内消火栓的使用方法，疏散逃生技能演练后评估并出具《演练评估报告》，指出不足与改进建议。

（四）培训讲师应具有相应资质，如：一级注册消防工程师或中级消防设施操作员等。

（五）消防安全培训内容可根据当年安全生产需求进行调整。

六、其他 

（一）成交供应商应于签订合同入场后15日内做到：对维保内容范围的设备及系统进行全面检查、检测、检修，使维保内容的设备、系统有效，达到消防规定要求。

（二）每逢重大节日、会议，成交供应商应根据采购人要求对设施设备进行全面排查，解决系统设施故障和可能影响安全的隐患问题，不能解决的要提出建设和意见，并有防范措施。

（三）每月5日前(遇节假日需提前)递交上一个月的消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告，除每月的维护保养报告外，成交供应商每年进行一次系统设施设备的全面维护保养，出具符合相关规定和要求的年度维护保养报告。

（四）其他按《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等法律法规、规范、标准及要求需要维护保养的内容。


附件1：
	 系统名称
	检 查 维 修 保 养 要 求

	火灾自动

报警系统
	1、每日检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能（该项工作由甲方消防值班人员完成）

2、每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

3、每月检查下列功能：

（1）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。

（2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量 不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。

（3）对主机备用电源进行充放电试验。

（4）自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

	自动喷水

灭火系统
	1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

2、每月检查下列功能：

（1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

（2）利用报警阀上的放水阀试验系统的供水情况。

（3）利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的20%。

	消火栓

灭火系统
	1、每月检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好的状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

2、每月检查下列功能：

（1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

（2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不得少于总数的20%。

（3）屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

	系统名称
	检 查 维 修 保 养 要 求

	喷淋灭火
系统
	1、每月检查消防泵房工作环境及消防、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、喷头、储水设施是否处于正常完好状态，试验内燃机驱动的消防泵是否正常工作。
2、每月检查下列功能：
（1）启动消防泵、当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制和条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备的切换功能。
（2）进行喷淋冷却试验，检查喷淋冷却情况，抽检贮藏数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。

	泡沫灭火
系统
	1、每月检查消防泵房泡沫液装置间工作环境及消防泵、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、储水设施、泡沫混合器、泡沫发生器、泡沫栓等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。
2、每月启动消防泵，设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。
3、每年年检时用泡沫栓检查泡沫质量。
4、石油化工贮藏定期检测维修时，同时检测维修泡沫发生器。

	气体灭火
系统
	1、每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。
2、每半年检查下列功能：
（1）对灭火器剂贮存器进行秤重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。
（2）对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

	防火分隔
系统
	1、每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。
2、每月检查下列功能：
（1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。
（2）用手动按钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。

	防排烟
系统
	1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。
2、每半年检查下列功能：
（1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检楼层数量不少于总数50%，全年检查覆盖100%。
（2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。
（3）试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%，全年检查覆盖100%。

	应急照明
疏散指示
	1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。
2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。抽检数量不少于总数的20%。

	消防通讯
事故广播
	1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器是否处于正常完好状态。

2、每月检查下列功能：

（1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。

（2）试验选层广播。抽检数量不少于总数的10%，全年检查覆盖100%。

（3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

	移动灭火
器    材
	1、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

2、每季度检查灭火器压力、重量、有效期等必要时做喷射试验。抽检数量不少于总数的30%。

	其他设施
	1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。

2、每季度检查下列功能：

（1）试验消防电梯的紧急迫降功能。

（2）试验消防电源的末端切换功能。

（3）切断非消防电源功能。

3、每年检测防雷防静电及电器接地电阻。

	档案文件
	成交供应商必须为采购人建立健全各类消防管理档案。


附件2：
常用易损件一般维修材料表

说明：更换常用易损件及一般维修材料费用由供应商承担。
	序号
	品名

	1
	洒水喷头

	2
	DN32的水阀

	3
	DN32以下的管件

	4
	防火阀中的微型开关

	5
	防火阀中的手动拉线

	6
	防火门上的小五金件（闭门器除外）

	7
	消火栓箱上的小五金

	8
	密封填料

	9
	密封垫纸

	10
	压力表

	11
	控制盘上指示灯

	12
	控制盘上按钮

	13
	控制盘上指示开关

	14
	疏散指示灯内灯管

	15
	电线（φ0.06mm²内）

	16
	线管

	17
	常用螺栓、螺母

	18
	疏散指示灯具开关

	19
	控制箱保险管

	20
	消防水系统管网密封胶垫

	21
	机械润滑油

	22
	阻燃防腐漆


附件3：

右江民族医学院附属医院消防设施维护保养服务考核表

维保公司每月对建筑消防设施测试一次，消防值班室派人陪同，维保人员如实填写《建筑消防设施维保测试记录表》，双方对测试内容签字确认。日常巡查、检查发现的故障，由值班人员在《建筑消防设施故障维修记录表》记录，维保人员修复后记录完成时间，经双方确认后签字。保卫科根据维保公司每月完成的工作量及工作效率考核，如未按量按质完成任务，将进行相应处罚。维保公司在合同期内工作不积极主动，应急响应不及时，故障处置不符合消防规范要求的，根据情况进行相应处罚：

	服务考核表

	项目名称：

消防设施维护保养服务
	供应商名称：
	评价部门：

保卫科

	评价时段： 

20   年   月 
	服务内容：消防设施维护保养服务
	评价

日期：
	

	序号
	分值
	指标
	评分标准
	得分
	备注

	1
	40
	普通消防设施维修及时性
	1、疏散指示灯、应急灯、喷淋头、烟感器、闭门器、消火栓等故障或损坏，应在2日内处理好，每延迟一天，扣2分，本项最多扣10分。若本项扣完10分后，从延迟的第六天开始，每天累积罚款200元，上不封顶。
2、水泵设备、消防水管、卷帘门等故障或损坏，应在3日内处理好，每延迟一天，扣3分，本项最多扣15分。若本项扣完15分后，从延迟的第六天开始，每天累积罚款300元，上不封顶。

3、需要单独定制的设施（如：防火门），应在15日内处理好，每延迟一天，扣5分，本项最多扣15分。若本项扣完15分后，从延迟的第四天开始，每天累积罚款200元，上不封顶。
	
	

	2
	50
	火灾报警系统故障维修及时性
	1、火灾报警系统故障，应在3日内处理好，每延迟一天，扣10分，本项最多扣30分。如因火灾报警系统不报警或报警不及时造成损失的，维保公司应承担相应责任（以消防部门出具的火灾事故认定书为准）：（1）在故障1-3天期间内发生火灾造成的损失，维保公司承担损失的20%，最高是年度维修保经费的2倍。

（2）在故障第4天起至修复前发生火灾造成的损失，维保公司承担损失的50%，最高是年度维保经费的3倍。

（3）单位因改造、装修施工等关停或拆除消防设施造成火灾报警系统不报警的，维保公司不负责。

2、若乙方未及时发现火灾报警系统故障，导致火灾报警系统不报警或报警不及时造成损失的，维保公司应承担相应责任（以消防部门出具的火灾事故认定书为准），每延迟一次，扣20分，本项最多扣20分。

发生火灾造成的损失，维保公司承担损失的50%，最高是年度维保经费的3倍。
	
	

	3
	10
	消防档案
	乙方必须为甲方建立健全各类消防管理档案，全部满足得10分。出现一项不符合的，每次扣5分，扣完为止。
	
	

	合计
	100分
	
	

	考核小组签字：

	备注
	考核小组（保卫科）每月对供应商进行考核。
1、考核结果分为：①合格②不合格。
2、满分为100分。
3、考核得分：①大于85分的为合格；②小于等于85分的为不合格。
4、考核结果使用：考核涉及的所有扣分，扣1分则扣除100元，所有扣款均在服务费中扣除。供应商应按合格的标准为采购人提供服务。

5、合同期内累计出现2次（含）考核不合格的，采购人有权单方终止本合同。






_____月建筑消防设 施维保测试记录
	维保项目
	维保内容
	设施位置
	实测记录

	
	
	
	正常
	故障

	消防供电配电
	消防配电
	消防配电房、发电机房环境
	
	
	

	
	
	消防电源工作状态
	
	
	

	
	
	试验主、备电源切换功能
	
	
	

	
	自备发电机组
	自备发电设备状况
	
	
	

	
	
	试验启动发电机组
	
	
	

	
	储油设施
	核对储油量
	
	
	

	火灾报警系统
	火灾报警探测器
	火灾报警探测器外观
	
	
	

	
	
	试验报警功能
	
	
	

	
	手动报警按钮
	手动报警按钮外观
	
	
	

	
	
	试验报警功能
	
	
	

	
	报警装置
	火灾报警装置外观
	
	
	

	
	
	试验报警功能
	
	
	

	
	报警控制器
	区域显示器运行状况，CRT图形显示器运行状况、火灾报警控制器、消防联动控制器外观和运行情况
	
	
	

	
	
	试验报警功能、故障报警功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能
	
	
	

	
	消防联动控制器
	试验联动控制和显示功能
	
	
	

	消防供水设施
	消防水泵及控制柜
	消防水泵及控制柜工作状态
	
	
	

	
	消防水池
	消防水池外观
	
	
	

	
	
	核对储水量
	
	
	

	
	消防水箱
	消防水箱外观
	
	
	

	
	
	核对储水量
	
	
	

	
	稳（增）压泵及气压水罐
	稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态
	
	
	

	
	
	试验启泵、停泵时的压力情况
	
	
	

	
	消防水泵
	试验启泵和主、备泵切换功能
	
	
	

	
	管道阀门
	管网控制阀门启闭状态
	
	
	

	
	
	试验管道阀口启闭功能
	
	
	

	
	
	试验管道阀口启闭功能
	
	
	

	消火栓灭火系统
	室内消火栓
	室内消火栓外观
	
	
	

	
	
	试验屋顶消火栓出水及静压
	
	
	

	
	室外消火栓
	室外消火栓外观
	
	
	

	
	
	试验室外消火栓出水及静压
	
	
	

	
	启泵按钮
	启泵按钮外观
	
	
	

	
	
	试验远距离启泵功能
	
	
	

	维保项目
	维保内容
	设施位置
	实测记录

	
	
	
	正常
	故障

	自动喷水系统
	喷淋头
	喷淋头外观
	
	
	

	
	报警阀组
	报警阀组外观
	
	
	

	
	
	试验放水阀放水及压力开关动作信号
	
	
	

	
	末端试水装置
	末端试水装置压力值
	
	
	

	
	
	末端试水放水及压力开关动作信号
	
	
	

	
	水流指示器
	核对反馈信号
	
	
	

	
	信号阀
	核对反馈信号
	
	
	

	气体灭火系统
	气体灭火控制器工作状态
	气体灭火控制器工作状态
	
	
	

	
	储瓶间环境
	储瓶间环境
	
	
	

	
	气体瓶组或储罐外观
	气体瓶组或储罐外观
	
	
	

	
	选择阀、驱动装置等组件外观
	选择阀、驱动装置等组件外观
	
	
	

	
	紧急启/信按钮外观
	紧急启/信按钮外观
	
	
	

	
	放气指示灯及报警器外观
	放气指示灯及报警器外观
	
	
	

	
	喷嘴外观
	喷嘴外观
	
	
	

	
	防护区状况
	防护区状况
	
	
	

	
	瓶组与储罐
	核对灭火剂储存量
	
	
	

	
	气体灭火控制设备
	模拟自动启动，试验切断空调等相关联动
	
	
	

	干粉灭火装置
	控制器
	控制器外观及工作状态
	
	
	

	
	防护区环境
	防护区环境
	
	
	

	
	贮压式灭火装置喷头、感温元件
	检查贮压式灭火装置喷头、感温元件组件外观
	
	
	

	
	贮存灭火剂容器、压力指示器外观
	贮存灭火剂容器、压力指示器等相关组件外观
	
	
	

	
	贮压式灭火装置的灭火剂贮罐的充装压力
	检查贮压式灭火装置的灭火剂贮罐的充装压力情况
	
	
	

	
	灭火剂的有效使用期限
	检查充装灭火剂的有效使用期限
	
	
	

	
	清洁灭火装置及其相关组件的表面
	清洁灭火装置及其相关组件的表面
	
	
	

	机械加压送风系统
	挡烟垂壁外观
	挡烟垂壁外观
	
	
	

	
	送风阀外观
	送风阀外观
	
	
	

	
	送风机工作状态
	送风机工作状态
	
	
	

	
	风机
	试验联动启动风机
	
	
	

	
	送风口
	核对送风口风速
	
	
	

	机械排烟系统
	排烟阀外观
	排烟阀外观
	
	
	

	
	电动排烟窗外观
	电动排烟窗外观
	
	
	

	
	自然排烟窗外观
	自然排烟窗外观
	
	
	

	
	风机
	试验联动启动风机
	
	
	

	
	排烟阀、电动排烟窗
	试验联动启动排烟阀、电动排烟窗：核对排烟口风速
	
	
	

	应急疏散系统
	应急照明
	应急灯外观
	
	
	

	
	
	应急灯工作状态
	
	
	

	
	
	试验切断正常供电、测量照度
	
	
	

	
	疏散指示标志
	疏散指示标志外观
	
	
	

	
	
	试验切断正常供电、测量照度
	
	
	

	应急广播系统
	扬声器外观
	扬声器外观
	
	
	

	
	扩音机工作状态
	扩音机工作状态
	
	
	

	
	扩音器
	试验联动启动和强制切换功能
	
	
	

	
	扬声器
	测试音量、音质
	
	
	

	消防专用电话
	分机电话外观
	
	
	

	
	插孔电话外观
	
	
	

	
	试验通话质量
	
	
	

	防火分隔
	防火门
	防火门外观
	
	
	

	
	
	防火门启闭状态
	
	
	

	
	
	试验启闭功能
	
	
	

	
	防火卷帘
	防火卷帘外观
	
	
	

	
	
	防火卷帘工作状态
	
	
	

	
	
	试验手动、机械应急和自动控制功能
	
	
	

	消防电梯
	紧急按钮外观
	
	
	

	
	轿厢内电话外观
	
	
	

	
	消防电梯工作状态
	
	
	

	
	试验按钮迫降和联动控制功能
	
	
	

	灭火器
	灭火器外观
	
	
	

	
	设置位置情况
	
	
	

	
	核对选型、压力和有效期
	
	
	

	其他
	
	
	
	

	维保检查人员
	
	检查日期
	

	消防控制室人员
	
	检查日期
	





（      年）建筑消防设施故障维修
记录表
	日期
	故障部位
	存在问题
	数量
	处理情况
	完成时间
	双方确认签字
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